## 兼容性列表
主机品牌 | 型号 | 协议号 | 用传接口 | 主机接口 | 辅材建议 （FTP200都需要搭配12V适配器使用） | 备注（同型号不同协议说明） | 串口参数（包含波特率，校验位等信息） | 部件地址类型 | 巡检数据 | 心跳数据 | 是否解析复位 | 是否判断连接故障 | 帧头 | 帧尾
台谊 | JB-TG-TY1000、JB-TG-TY2000、JB-TT-TY1000、JB-TB-TY1000 | 1 | 232 | DB9接口 | 232串口线 |  | 19200, 无校验，8 | 1 | 26 | 18 |  | 是 | 10/11/12 | 0F
海湾 | 海湾01通讯板卡（适配5000、9000、500型号） | 2 | 485 | 485端子 | 海湾01通讯卡 |  | 2400, 无校验，8 | 2 |  |  |  | 是 | AA
| JB-QG-GST5000（GST5000大类） | 15 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 使用ftp200对接，使用485输出 | 9600,无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 8D | 04 03 0D
|  | 282 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 与15号协议帧头不一样，火警/故障数据不一样 | 9600, 无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 是 | 8D | 04 03 0D
|  | 61 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（20P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 |  | 20 02 0D
|  | 140 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 接打印机，232输出 | 115200，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 8D | 04 03 0D
|  | 22 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡 | 巡检时序不一样，消控主机14-17年192号协议；19年以后需要241号协议 | 2400，偶校验，8 | 2 | 10 00；100ms后发送0f；1000ms后发送1f；120ms后发送10 00（循环） |  | 是 | 否 |  | BB
|  | 192 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡 |  | 2400，偶校验，8 | 2 | 15ms后发01；15ms后发 00；20ms后发送 0f；30ms后发送 1f；>1000 0（1s后再循环01-1f） |  | 是 | 是 |  | BB
|  | 114 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 01
|  | 100 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 01 03 00 00 00 04 44 09 |  |  | 否 | 01 03
|  | 72 | 232 | 网口 | 海湾Modbus通讯卡 |  | 4800，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 01 03 80
|  | 241 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡 |  | 2400，偶校验，8 | 2 | 50ms后发 0x01 0x00；50ms后发 0x0f；50ms后发送 0x1f；间隔120ms再循环；如果有故障事件需要回复 0x01 0x18 0x00 0x01 |  | 是 | 是 |  | BB
| JB-QG-GST9000 | 20 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 接打印机，232输出 | 9600,无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 1C 26
|  | 274 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 接打印机，485输出 | 115200,无校验，8 | 2 | 备注:以20 20 20 20 20 20 20 0D 1C为帧头 |  |  | 否 | 20 | 2D
|  | 67 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 0D 1C 20
|  | 73 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 40 1C 26 | 2B 0D 40
|  | 314 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | [5 empty] | 1B 40 1C 26 | 2B 0D 1B 40
| JB-QG-GST100 | 128 | 232 | 打印机接口 | 6针打印机； 串口小板+信号线 |  | 1200，无检验，8 | 3 |  |  | 是 | 否
| JB-QB-GST200 | 16 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡 | 巡检内容不一样 | 2400, 无校验，8 | 2 | 500ms;有事件发送 31 51；500ms;正常巡检 31 |  | 是 | 否
|  | 151 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡 |  | 2400, 无校验，8 | 1 | 500ms；31,51 |  | 是 | 否
|  | 62 | 232 | 网口 | 海湾Modbus通讯卡 |  | 4800，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否
|  | 139 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200 | 帧头帧尾都不一样 | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | C0 40 00 00 | 20 02 0D 09
|  | 135 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200 |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | C0 40 | 20 02
|  | 145 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200 |  | 115200,无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | CA C2 BC FE
| JB-QG-GSTN3200 | 157 | 232 | 网口 | 海湾通讯板卡，找海湾确认GSTN654通讯板 |  | 57600, 无校验，8 | 5 | CB BC A0 A0 10 00 00 00 10 | CB BC A0 A0 80 00 00 01 81 或 CB BC A0 A0 80 00 00 08 88 | 是 | 是 | CB BC A0 A0 80 00 00
|  | 158 | 485 | 网口 | 海湾通讯板卡，找海湾确认GSTN654通讯板 |  | 57600, 无校验，8 | 5 |  | CB BC A0 A0 80 00 00 01 81 |  | 是 | CB BC A0 A0 80
|  | 97 | 485 | 网口 | 海湾Modbus通讯卡（气体灭火） |  | 57600，无校验，8 | 5 | 01 03 00 00 00 04 44 09 |  |  | 否 | 01 03
|  | 95 | 232 | 网口 | 海湾通讯板卡，找海湾确认GSTN654通讯板 |  | 57600，无校验，8 | 2 | CB BC A0 A0 10 00 00 00 10 |  | 是 | 否 | CB BC A0 A0 60
| GST5000H | 27 | 232 | 打印机接口 | 5针打印机 5针剥线接3、5 |  | 57600，无校验，8 | 3 |  |  |  |  | 0D 1C 26 0D | 0D 0D
|  | 96 | 232 | 打印机接口 | 5针打印机 5针剥线接3、5 |  | 57600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 26
| JB-QT-GST-DH9000 | 133 | 232 | 网口 | GST-NNET-02板卡自带的网口转232串口线 |  | 2400, 无校验，8 | 1 | 1s；正常巡检 01 00 |  | 是 | 否 | 40 00 00
| JB_QB_GSTN1500 | 259 | 232 | 网口 | 海湾通讯板卡，找海湾确认（02H） |  | 57600，,无校验，8 | 5 |  |  |  | 是 | CB BC A0 A0 | 00 20
| MODBUS通用协议1 | 288 | 485 | 网口 | 海湾Modbus通讯卡 | 帧头帧尾不一样，291是交互查询式 | 19200，,无校验，8 | 2 |  |  |  | 是 | 02 03 08
| MODBUS通用 | 291 | 485 | 网口 | 海湾Modbus通讯卡 |  | 4800，无校验，8 | 3 | 01 03 00 00 00 64 00 00 第2、3位从 240 轮训到1200，后面两位为校验和 |  |  | 否 | 01 03 C8 | CC
| 9000H | 313 | 232 | 网口 | 海湾通讯板卡，找海湾确认（02H） |  | 57600，无校验，8 | 5 |  |  |  | 否
| GST200 | 318 | 232 |  |  |  | 4800，无检验，8 | 2 | 查询式，0.8秒查询一次，点位大于200查42个，点位小于200查100个 |  |  | 否
| SD9000_p | 319 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1C 26 30-39 | 2D 2B 0D 1B
松江飞繁 | JB-3208G(B/T) | 3 | 232 | DB9接口 | 用传自带232串口线 | 波特率不一样 | 19200，无校验，8 | 1 | 1s；正常巡检 FE 01 64 01 00 64 56 DB FF |  | 是 | 是 | FE | FF
|  | 190 | 232 | DB9接口 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 1s；正常巡检 FE 01 64 01 00 64 56 DB FF |  | 是 | 是 | FE | FF
|  | 221 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200,无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | BB FA BA C5 | 0A 20 0A
| JB-3102 | 17 | 232 | DB9接口 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 | FE 01 64 65 FF |  |  | 是 | FE | FF
| JB-9108T/(AB) | 29 | 232 | DB9接口 | 用传自带232串口线 |  | 19200，无校验，8 | 1 | 2000ms后发 7E 01 01 01 01 01 A9 A7 7E 1000ms后发 7E 01 7F 03 01 81 E1 1F 7E |  |  | 是 |  | 7E
| JB9108DBA | 177 | 232 | DB9接口 | 用传自带232串口线 |  | 19200，无校验，8 | 4 |  |  |  | 否 | 7E 01 01 | 00 7E
| JB-3101G/B | 33 | 232 | DB9接口 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 | FE 64 FF |  |  | 否 | FE | FF
营口天成 | JB-QB-TC5160 | 189 | 485 | 485端子 | 厂家485通讯卡 |  | 4800，无校验，8 | 3 | \x03\x03\x01\x01\x00\x64\x15\xFF |  |  | 有
|  | 262 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） | 帧头不一样， | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | D6 C3 3A 20 | 00 0A
|  | 118 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 0D CE BB D6 | 00 0A 2D
| JB-LT-TC5200 | 232 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） | ； | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 是 | FF FF FF
| JB-TB-TC3000 | 206 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 帧尾不一样 | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 00 1B 38 | 0A 06 0D
|  | 305 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
| TC5000 | 125 | 485 | 485端子 | 厂家485通讯卡 |  | 2400，无校验，8 | 1 | 01 00 01 00 02 25 D0 BB |  |  | 否 | 01 00 | BB
|  | 196 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400,无校验，8 | 1 | FF FF FF 09 00 00 01 6E 01 0A 83 00 00 |  |  | 是 | FF FF FF
|  | 84 | 485 | 485端子 | 厂家TCTXM5000-RS 协议转发器+板卡 |  | 4800，无校验，8 | 3 | 查询式，1s查询一次，每次24点位 |  |  | 否 | 03 03 80
|  | 59 | 232 | 232端子 | 厂家通讯卡（TC5000-TXZ) |  | 4800，无校验，8 | 3 | 查询式，0.5s查询一次，每次70点位 |  |  | 否 | 01 03 8C
| JB_TB_TC5120 | 205 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600,无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 0D CE
| TC5000_p | 332 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 0D CE BB D6 | CA D6 B1 A8
| tctxm5000 | 348 | 232 |  |  |  | 4800，无检验，8 | 2 | 01 03 01 01 00 2A 94 29 |  |  | 否
| 5000MODBUS | 378 | 232 |  |  |  | 4800，无检验，8 | 1 | 查询式，2s查询一次，每次100点位 |  |  | 否 | 01 03 C8
| tx3016C | 364 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | D6 C3 3A 20 | 7E（第18位）
赋安 | JB-LBZ2-FS5116/5050 | 5 | 232 | 232端子 | 赋安通讯端子； 232串口线 |  | 9600，无校验，8
| JB-LBZ2-FS5020 |  | 232 | 232端子
| AFN100 | 294 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | F0
| 5020 | 286 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 4800，无校验，8 | 1 |  | F0,00,03,A2,00,00 | 是 | 是
| JB-QGL_fs5101 | 148 | 485 | 485端子 | 赋安通讯卡； 信号线 |  | 9600,无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | F0 00 14
| FS5050 | 106 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 4800，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 20 20 CA
| JB-QB-AFN5050 | 49 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 4800，无校验，8 | 1 |  |  |  | 是 | F0
| FS5101W | 315 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 | 被动答复F0 00 03 A2 00 00 crc |  | 是 | 否
| FS5116 | 317 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | F0 | 00 00
| lzb25020 | 341 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 4 | 查询式 |  |  | 否 | F0 00 A3
| FS5020_p | 349 | 232 |  |  |  | 4800，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 20（第1位）28（第2位）2D（第6位） | 0D 0A 0D 0A
北大青鸟 | JB-TG-JBF-11S/11SF/11SF-H | 6 | 232 | DB9端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 | >=2000 ff ff ff 0A 00 00 01 6e 01 0a 00 83 >=1000 ff ff ff 09 00 00 01 6e 01 0a 83 00 00 |  | 是 | 是 | FF FF FF
|  | 136 | 232 | DB9端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 | >=1000 7E 01 7F 03 01 81 1F E1 7E |  |  | 否
|  | 28 | 232 | DB9端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1, 3 | FF FF FF 09 00 00 01 6E 01 0A 00 83 |  | 是 | 是 |  | 7E
|  | 55 | 232 | DB9端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | 7E 01 | 7E
| JBF-193K通讯卡 | 43 | 232 | DB9端子 | 青鸟193k通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 是 | 82
| JBF-293K通讯卡 | 163 | 232 | DB9端子 | 青鸟293k通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | 82
| 5010 | 256 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（20P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 取字模 | 取字模
|  | 171 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（20P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 取字模 | 取字模
| 5012 | 255 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（20P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 取字模 | 取字模
| 5012 |  | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（20P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 取字模 | 取字模
| 5012_p | 384 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 0 01 03 06 0C
| JB_LN1010 | 249 | 232 | DB9端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否
| jbf_11s_p | 361 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 00 0D
| LN1010 | 369 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 1B 31 | 0A 0A 0A
| jb_qb_5009 | 376 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | B2 | 20 0A(第五位)
| JB_TB_11SF | 383 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 4B F8 00 70 | 00 00 0D
| VFC3010A_CE2_p | 374 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 |  | 00 0D
泛海三江 | JB-QGL-9116 | 185 | 485 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） | 输出接口不一样，火警不一样，帧头不一样 | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 是 | AA AA AA AA E0
|  | 181 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 1B 40 | 69 00 1B 69
|  | 142 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600,无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 1C 26 | 00 0D 0A
|  | 52 | 485 | 485端子 | 三江通讯485端子 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 帧头为 AA AA AA AA DF 或 AA AA AA AA DE |  |  | 是 | AA AA AA AA | AF AF
| JB-QGL-9000/9108/MN210 | 194 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 | >= 1000 0x1C, 0x2E, 0x1B, 0x40 |  |  |  | 1B 40 | 0D 0A
| 9000 | 98 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 | 0D 0A
| JB-QBL-MN/310 | 183 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 是 | 1B 40 32 | 6C 00 0D 0A
| MN300_P | 236 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 40 1C 2E
|  | 240 | 485 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） | 与236号协议接口类型和波特率不一样 | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 40 1C 2E | 0A 0A 1B 69
| MN300_485 | 289 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200+12V适配器 | 与236号协议接口类型和波特率不一样 | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 1C 2E | 0A 0A 1B 69
| 9000 | 155 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 | 0D 0A
| A310 | 297 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 40 | 00 0D 0A
| 2100 | 65 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 | 00 0D 0A
| MN40 | 295 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 0A 0A
| 9116_p | 322 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40
| JB_QTL_9116_p_2 | 326 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 40 32 | 00 0D 0A
| A116_p | 352 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 2B | 0D 0A
| JB_QBL_MN_2 | 381 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 32 | 00 0D 0A
| JB_QBL_MN | 357 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 6C 00 32 | 00 0D 0A
利达华信 | JB-QG-LD128EII、LD128E、LD128EN、LD128EQ、LD128E-Ⅱ | 8 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） | 帧头帧尾不同 | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 36
|  | 53 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 1B 36
|  | 290 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 1B 36
|  | 270 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 1B 39 | 0A 0A
|  | 56 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 1B 40 1B 31
|  | 253 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 36
|  | 57 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 36
|  | 58 | 232 | 打印机接口 | 打印机 剥线对接 |  | 57600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 36
|  | 312 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否
|  | 131 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 39
|  | 31 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 1B 39
|  | 216 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 | 7F | 20 | 是 | 是
|  | 230 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 1B 40 1B | 01 1B 39
|  | 36 | 232 | 232端子 | 利达通讯卡LD6907EN |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  |  | 1B 39 | 0A 0A
|  | 101 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 36 | 0A 0A
| LD188El、LD188、LD188EN | 280 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 帧头不一样， | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 40/1B 78/1C 69
|  | 265 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 7E | 7E
|  | 130 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 40
|  | 235 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 1C 69
| LD6910 | 111 | 232 | 232端子 | 利达通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 查询式，1s查询一次，每次64点位 |  |  | 否 | 03 04 C8
|  | 11 | 232 | 232端子 | 利达通讯卡LD6910 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 03 04+点位起始00 64+CRC |  |  |  | 03 04 C8
|  | 34 | 232 | 232端子 | 利达通讯卡LD6910 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 03 04+点位起始00 64+CRC |  |  |  | 03 04 C8
|  | 103 | 232 | 232端子 | 利达通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 01 04 00 01 00 3F E1 DA |  |  | 否 | 01 04 7E
| LD998M | 93 | 232 | 打印机接口 | 6针打印机 串口小板+信号线 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 3D 0A | 0A 0A 0A
| LD6910 | 213 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 01 04 80
| LD6907E | 74 | 232 | 232端子 | 利达通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 7F
| 998M_p | 323 | 232 |  |  |  | 115200,无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 2F（第一位） 2F(第四位) | 0A 0A 0A
| LD188EL_4 | 325 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
| 988EL_p | 344 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 4D 00 1B | 0D 0A
| 128E2_p | 372 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B | 0A 0A
英宏 | MASYS5001 | 165 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 2F | 20 20 20 0D
| FP9000 | 77 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | CA B1 BC | 0D 20 0D
| JB-QB-FT9000 | 164 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 | FB,FB,FB,02,00,00,00,01,9C |  |  | 是
蓝天 | JB-QG-505 | 13 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 2E
| jb_qb_501 | 202 | 485 | 485端子 | CRT |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 26 2F | BA C5
| 503A_p | 346 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 32 | 20 1C 2E 0D
| CRT | 355 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 23 | 0F
依爱 | 依爱通讯卡（适用于2000、2000G/T/M、6000、6000G/T/M、8000、8000G/TM） | 14 | 232 | DB9端子 | 依爱6126通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 1
| JB-QB-EI2000G | 159 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 0D 0D
|  | 209 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 B9 E2 | 20 0A 0D
|  | 48 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 | [5 empty] | 20 0A 0D
|  | 174 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
|  | 301 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
| JB-QB-EI6000M | 170 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 00 01
| EI6000M | 199 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 1C 69 | 0A 0D 0A 0D
| JB-QB-EI6000T | 208 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | BA C5 BB FA | BA C5 C2 A5
| 6000T | 224 | 232 | 232接口 | 用传自带232串口线 |  | 38400，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 68 00 2E 68
| EI6000G | 126 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 | D6 0A 0D
| 6000G | 252 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 20 0A 0D
| EI6000L | 307 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否
| EI6000L | 278 | 232 | DB9端子 | 依爱通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 68 09 09 68 00 00 01 00 00 10 CE 01 00 E0 16 |  |  |  | 1C 26 1C 69 | 0A 0D 0A 0D
| JB_TTL_EI8000T_p | 245 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，奇校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | C4 EA | 0A 0D 0A 0D
| 8000S | 86 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 2D 0D 0A
| EI8000T | 66 | 232 | DB9端子 | 依爱通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否
| EI8000T | 269 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 38400，无校验，8 | 1
泰和安 | JB-QGL-TX3016（3032） | 18 | 232 | 232接口 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 40 40 | 23 23
| JB-QGL-TX3016A | 160 | 232 | DB9端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 40 40 | 23 23
| 泰和安通讯卡 适用于TX3001、3006、3016 | 178 | 485 | 485端子 | 泰和安485通讯板 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 40 40 | 23 23
|  | 243 | 485 | 485端子 | 泰和安485通讯板 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  | 40 40 09 00 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 09 00 1A 23 23 | 是 | 否 | 40 40 | 23 23
| TX3600 | 89 | 485 | 485端子 | 泰和安485通讯板 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 40 40 | 23 23
| TXLA040/LA4040Q | 284 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 是 |  | 0D 0A
|  | 302 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | 帧头、火警位置不一样 | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
|  | 218 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200,无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 42 42 20 46 | 3E
|  | 309 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
|  | 303 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 0D | 0D
| JB_TB030 | 134 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否
| HB-DYB | 42 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 40 40 09 00 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 09 00 1A 23 23 |  |  |  | 40 40 | 23 23
| 3004 | 80 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 40 40 | 23 23
| TX3000A | 335 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 23 23
| 3016_C_p | 367 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 00 0A
恒安 | 5090 | 292 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 00 08 00 00 09 00 00 09 |  |  | 否
保德威尔 | JB-TG-PTW-6600 | 166 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | 02 | 03
| JB-TG-PTW-3300 | 176 | 232 | 232端子 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 0D 00 0A
能美 | R23 | 24 | 232 | 232端子 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 19200，无校验，8 | 1 |  | 26,41,2A,2A,4E,00,73,3A,2D,2D,2D,2D,2D,47,2D,2D,2D,2D,2D,2D,2D,2D,2D |  | 是 | 02
| R23Z | 380 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 |  |  |  |  | 否 | 02 | 03
| 3060BMS | 306 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，奇校验，8 | 1 | 0x06 |  |  | 否
| GTW | 298 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 02 | 03
| N3060 | 39 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  |  | A3 CE | 0D 0A
| R21 | 132 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 06 02 65 41 03 3A 3B |  | 是 | 否 | 06 02 | 3A 3B
安舍 | IQ8 | 154 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 0D 0A 58
| FX808324 | 25 | 232 | 232端子 | 一拖二串口线 |  | 600，无检验，8 | 1 |  |  |  | 否 |  | 54
| FX808324 | 320 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 | 0A 0A
| JB_TG_FLEXES | 331 | 232 |  |  |  | 19200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C | 54
| 安舍 | 353 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | AA 55 | A1 A1 A1 A1
华安 | JB-QG-HA9500 | 26 | 232 | 232端子 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 |  |  |  | 是 | AA 55 00 01
| JB-QG-HA9500 | 261 | 232 | 232端子 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 |  |  |  | 是 | AA 55 00 31 | A1
尼特 | JB-QG-FT8000A | 179 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 38/FE 3A | 0D 0D
| JB_QT_FT8000_1 | 234 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 14 00 D1
| JB-QT-NT8001 （打印机） | 193 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B | B5 D8 B5 E3
|  | 107 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 |  | CA C2 BC FE
|  | 30 | 232 | 打印机 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2
| NT8001 | 296 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | CA C2 BC FE | CA B1 BC E4 3A
| JB-QT-NT8001 | 173 | 232 | 232端子 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  | F2 E4 D1 CA CA 01 CA |  | 是 | F2
| QT-NT8001 | 271 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 0A
| 8001 | 85 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 11 6A | 0D 00 00
| NT8001 | 258 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 0E 42 | 0D 00 00
| JB_QG-NT8001 | 260 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 13 4C D1
| JBQGFT8000 | 229 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 16 01
| MODBUS （适用于尼特8001等） | 19 | 232 | 232 | 尼特通讯板 modbus |  | 2400，无校验，8 | 2 |  |  |  |  | 55 DF
|  | 94 | 232 | 232 | 尼特通讯板 modbus |  | 2400，无校验，8 | 2 | 66 |  |  | 否 | AA 55
| JB9108 | 90 | 232 | 232(DB9) | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | 7E 01 | 00 7E
| modbus_rtu | 339 | 232 |  |  |  | 4800，无检验，8 | 3 | 查询式，1秒查询一次 ，每次查询100点位 |  |  | 否
诺帝菲尔-霍尼韦尔 | NFS2_3038 | 180 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 0D 0A 0D 0A
| NNFS2-3030 | 201 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 15 8F | 62 4B 62 A5/00 20 00 5A
|  | 276 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 | 以火警或故障为帧头 0D 0A为帧尾 |  |  | 否 | 0D 0A | 0D 0A
|  | 281 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3或1(根据D或者M有两种显示) |  |  |  | 否
|  | 35 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是
|  | 246 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） | 有对应NFS2-3030 CRT协议协议 | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 |  | 00 0D 00 0A
|  | 247 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） | 现场采集字模打印机数据 | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 0D 0A 1B 31 | 00 00 00 00
|  | 146 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 00 0D 00
|  | 233 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 20 0D 0A
| NFS2 | 23 | 232 | 232端子 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  | 是
| NAC | 279 | 232 | 232端子 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 0D 0A | 0D 0A
| JBTGN6000 | 239 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 |  | 0D 0A 03
| N_6000 | 91 | 232 | 打印机接口 | 针脚不确定 |  | 4800，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 02 | 0D 0A 03
|  | 105 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 |  | 0D 0A 03
|  | 144 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 |  | 0D 0A 03
| MODBUS （通讯卡） | 87 | 485 | 485端子 | NupModbus（厂家购买） |  | 9600，无校验，8 | 2 | 查询式，1s查询一次，每次24点位 |  |  | 否 | 11 03 06
|  | 37 | 232 | 232端子 | 厂家通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 01 03 00 00 00 64+CRC |  |  |  | 01 03 C8
| CRT | 44 | 232 | CRT接口 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  | 是 |  | 15 8F 00 01 | 00 20 03 00
| n-crt | 41 | 232 | CRT接口 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 7E 7E |  | 是 |  | 02 | 03
| crt | 63 | 232 | CRT接口 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 2A 2A 0D 0A | 0D 0A 0D 0A
| nup_modbus | 321 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 | 查询式，2秒查询一次，每次查询40个点位
| AFP_3200 | 356 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | AA 55 | AE D7或E2 D7
久远 | JB-QBZ-JF998 | 32 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 | FF FF FF 09 00 00 01 6E 01 0A 00 83 |  |  | 否 | FF FF FF
|  | 54 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 | FF FF FF 09 00 00 01 6E 01 0A 00 83 |  |  | 否 | FF FF
| JB-QBZ-JF999 | 68 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 | FF FF FF 09 00 00 01 6E 01 0A 00 83 |  |  | 否 | 7E | 7E
|  | 32 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 1 | FF FF FF 09 00 00 01 6E 01 0A 00 83 |  |  | 否
| JF998_p | 333 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 0A(第一位) 1B（第二位） E8（第七位）
| jb999 | 337 | 232 |  |  |  | 2400，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 7E | 7E 7E
| JF999 | 338 | 232 |  |  |  | 2400，无校验，8 |  |  |  |  | 否 | 7E且数据长度大于等于25 | 29位不等于7E
国泰怡安 | GK601H/2550 | 283 | 232 | 232端子 | 厂家通讯卡 |  | 38400，无校验，8 | 1 | 7E 02 44 C4 |  |  | 是 | 24 24
| JB-QXZL-GK603 | 169 | 232 | 打印机接口 | 10针打印机 TTL+串口小板 |  | 4800，无检验，8 | 1，3 |  |  | 是 |  |  | 11 63
| 601H | 76 | 232 | RJ45网口 | 网线 |  | 38400，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 7E 22 | 20 20
| GK702_5 | 382 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 | 查询式，2s查询一次，每次64点位 |  |  |  | 02 03 80
| GK702 | 10 | 485 | 485 | 厂家Modbus通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 01 03 00 00 00 40 44 3A |  |  |  | 01 03 80
| GM647 | 379 | 232 |  |  |  | 57600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 24 24
| GK702_6 | 385 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 | 查询式，1s查询一次，每次64点位 |  |  |  | 06 03 80
| GK702 | 4 | 485 | 485 | 厂家Modbus通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 学习式 不固定 |  |  |  | 03 80
| GK702_3 | 387 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 | 查询式，每2s查一次，每次64个点位 |  |  |  | 01 03 80
| JB-TGZL-GK702 | 187 | 485 | 485端子 | 厂家通讯卡 |  | 38400，无校验，8 | 1 | 7E 04 14 96 |  |  | 是
西安二六二 | JB-LD-7800A | 287 | 232 | 26打印机 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 1C 57 | C4 EA
西门子 | JB-TGZL-FC18R | 149 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 2D
| FC18R | 99 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 6 |  |  | 是 | 否 | 0A 20 | 2E
| FC18R_CRT | 242 | 232 | 232端子 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 是 | EB | EB
| FC720R | 257 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 6 |  |  |  | 否 | EB | EB
| FC726 | 153 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 0D 0A 46 | 20 20 0D 0A
| FC726_p | 388 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 6 |  |  |  | 否 | 00 05
| fs1120 | 308 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
| BC8002 | 92 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | 68 13 | 16
| JB-TBZL-FC720R_p | 162 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 6 |  |  |  | 否 |  | 0A
| CS11_p_2 | 316 | 232 |  |  |  | 9600,无校验，8 | 10 |  |  |  | 否 |  | 29
| FS1120_p | 375 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 2A 2A 2A | 0D 0A
| 720_p | 363 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 00 06 | 00 0A 00
北京狮岛 | JB-QB-SD2100 | 182 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 55 | 20 0A
| SD2200_2 | 304 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 3 | FD 7A 03 4B 00 00 30 30 30 30 30 FE | 85 |  | 有
| SD2200_crt | 109 | 232 | 232端子 | CRT端子 一拖二串口线 |  | 1200,无校验，8 | 3 | 85 |  | 是 | 是 | FD 7F | FE
| SD2210_P | 186 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 是 |  | 0D
| SD2210_p | 336 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 1C 26 | 3A(第1位) 0D（第4位）
爱德 | AD8081 | 122 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 55
| AD8081 | 117 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机）此协议实际使用需要变更波特率 |  | 9600，无校验，8 客户自采采集卡，如用FTP200请变更波特率 | 3 |  |  |  |  | 55
| AD8100 | 210 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 55
| AD8100_2 | 81 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 55
| 8000 | 38 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 | [5 empty] | 20 3A
| AD8000_p | 248 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 |  | A3 BA
| AD8000 | 88 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 2400，无校验，8 | 3 | FF FF FF 09 00 00 01 6E 01 0A 00 83 |  | 是 | 否 | FF FF | 00 00
安宇 | 安宇8000 | 264 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 | 接口不一样、数据位数不同 | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 7E
| 安宇8000 | 273 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 0A CE BB D6
营口赛福德 | JB_QB_YS4810_p | 207 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  | 是 | 否 | 1B 66 00 15
| YS4810 | 228 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 2E 0D
| JBLTYS4800Cp | 219 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 26 2D
| 4800 | 12 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  |  | 1C 26 | 0A
| JB_LG_YS4800_p | 238 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 66 00 14
奥瑞娜 | OZH4800 | 120 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 | 火警标志位不同 | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 40 | 23
| 4800 | 83 | 232 | 232端子 | 厂家板卡自购 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | FD 01 11
| qzh4800 | 392 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | C4 EA | 0A 0A
| OZH4800 | 268 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 | 帧头为 40 46或者40 42 帧尾为00 23 |  |  | 否 | 40/46 | 00 23
盛华 | SH2112E | 121 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 4 |  |  |  | 否 | 1B 40 1B 31 | 0A 2D 2D 2D
| SH2112 | 161 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 19200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 40 | 2D 0D
| SH2112E_1 | 324 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 4 |  |  |  | 否 | 1B 40 1B 31 | A1 AA
| 2112_p | 345 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 20 20 0A | 2D 2D 0A
爱德华 | EST3MODBUS | 7 | 232 | 232端子 | 爱德华Modbus通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 2 | 01 10 00 01 00 64 90 22 |  |  |  | 01 01
| EST3 | 267 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 19200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 02 00 | 0D
| EST3 | 327 | 232 |  |  |  | 19200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 |  | 0D 0A 0D 0A
福建闽安 | JB-TB-MASY5000 | 167 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 |  | 0D
| 5001 | 51 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） | [8 empty] | 20 20 20
安吉斯 | GB_LG_GEC2000A | 147 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200,无校验，8 | 4 |  |  |  | 否 | 40 1B
| JB-TB-GEC2000 | 168 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 0D 20
大连欣阳 | 4000 | 138 | 232 | 232端子 | 一拖二串口线 |  | 19200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
| TG_XY4000 | 143 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 26 32 31 | 1C 14 0A/1B 4A 14
| TG_XY4000_P | 251 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | D4 C2 | 0A 0A 0A
山鹰 | JB-LGZ-YBZ2032 | 175 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 1C 2E/2E 0D
| JB-QBZ2-YBZ127 | 188 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 1B | 1C 2E
| JB-LGZ-YBZ2032 | 191 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否
| JB-QB-YKS4800C_1 | 195 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | 1C 26 | 66 01 01 0A
| YKS4800C | 50 | 232 | 打印机 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 4 |  |  |  |  | 3A | 0D 20 0D 0A
| YKS4800 | 115 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 9600，无校验，,8 | 1 |  |  |  | 否 | 7E
| LGZYBZ2032P | 200 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 |  | 2E 0D
| YBZ2032_p_2 | 203 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 2E 0D | A1 1C
| YKS4810CM | 212 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 0D 0A
| YBZ2032_p_3 | 211 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 66 00 14
| JB-LG-YS4800B_p | 211 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8
| YBZ2302 | 102 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | [5 empty] | 1C 2E 0D | 1B 66 00 14
| YBZ127 | 129 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否
| LT3000 | 112 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 38 | 0D
| YKS4064A | 82 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机）此协议实际使用需要变更波特率 |  | 9600，无校验，8 客户自采采集卡，如用FTP200请变更波特率 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 26 | 0D 0A 0A 0D
| YBZ127 | 277 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 |  |  |  | 是 |  | 1B | 1C 2E
| yks4800c | 340 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 40 40 | 23 23
| ysk4810c | 351 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 | 20 20 0D 0A
鼎信 | JB-QG-TS3200 | 172 | 232 | 232端子 | 信号线 |  | 115200，无校验，8 | 7 |  |  |  | 是
| 鼎信通用协议 | 293 | 232 | 232端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 7 | 7E 05 B6 addr ser 38 00 00（应答事件 addre为接收数据的第3位,ser为第四位） 7E 05 BE addr ser 3F 00 00（应答巡检 addre为接收数据的第3位,ser为第四位） |  |  | 否 | 7F…..38
| 鼎信 | 204 | 232 | 232端子 | 信号线 |  | 9600，奇校验，8 | 4 |  |  |  | 否 | 7F…..38
海康威视 | JB-LBZ2-HK1302 /1316/1308 | 184 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 4 |  | 13 | 是 | 是 | 7E | 7E
金盾 | F11_p | 197 | 485 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  | 是 | 否 | 7E | 7E
| JB_F11 | 198 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 40
| F13 | 79 | 232 | 打印机接口 | 剥线对接 6针打印机 |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 0A 4C | 0A 0A 0A
北京福赛尔 | v6511s_p | 214 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 66 F0 00 | 00 FD
| jb_tt_v6851_p | 215 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 66 00 40 01或66 F0 00 01 | FD
| V6111 | 223 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 66 F0 | FD
| V6851 | 263 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 2F
| V6821 | 71 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机）此协议实际使用需要变更波特率 |  | 9600，无校验，8 客户自采采集卡，如用FTP200请变更波特率 | 3 |  |  |  | 否 | 0D 00
| V6821 | 266 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 00
| v6852 | 329 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 66 F0 00 | 00 FD
四菱 | JB-QB-H8415_p | 217 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 2A 2A 2A 2A | 0A 20 0A
北京防威 | 北京防威 | 124 | 485 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
| FW19000 | 220 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
天津津利华 | DA7800BL | 222 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 54 42 23 | 22 20
核中警 | JBTG-HJ9000 | 225 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B | 0D 0D
西核彩桥 | JBQB_CH8000 | 226 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | BB F0 BE AF/B9 CA D5 CF | BA C5
| ch9000 | 40 | 485 | 485端子 | 厂家9340/3板卡 |  | 4800，无校验，8 | 1 | AA 55 00 01 02 14 16 |  |  |  | AA 55
库柏 | DF6000_p | 227 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | B5 D8 D6 B7 | 3A
众海 | ZH6300 | 231 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 26 | 0D
| ZH6300_p2 | 285 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 40 | 3A 1C 2E 0D
| JB_TG_ZH6300 | 141 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600,无校验，8 | 1 | 40 40 3D 01 01 01 28 3A 08 10 07 15 C8 89 A8 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 03 80 01 40 00 28 3A 08 10 07 15 F3 23 23 |  |  | 是 | 40 40
| JB-TT-ZH6320 | 45 | 232 | 232端子 | 众海通讯模块ZH6553 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 40 40 0C 00 01 01 16 19 10 0B 07 0C 89 A8 C0 00 00 64 89 A8 C0 00 00 0A 00 03 87 23 23 |  |  |  | 40 40 | 23 23
| JB_TG_ZH6300 | 152 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200,无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 40 1C 26 | 0D
| 6320 | 75 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 26 | 0D 0D
| JB_QB_ZH6220 | 354 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1C 26 0D
| JB-QB-ZH6220p | 244 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1B 40 | 3A 0D
南京 | SH2112E_p | 237 | 232 | 打印机接口 | 需勘测确定（26P则配NP-FTP200，10P则配3022采集卡） |  | 9600，无校验，8 | 4 |  |  |  | 否 | 1B 40 1B 31 | 2D 2D 0D
| SH2112E | 110 | 232 | 打印机接口 | 客户自采数据模块 |  | 38400，无校验，8 | 4 |  |  |  | 否 | F6 28 B0
西安莱科斯 | JB_QGLK2000_p | 250 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 20 3E 32 30 | 0A 0A
| jb_qg_lk2000 | 371 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | C9 | FF
清华消防 | QH900 | 272 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | AA AA AA | B9 B9 D7
南京中消 | CF232 | 123 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | FE | FF
| JB_QBL_CST_F1002 | 254 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 4 |  |  | 是 | 否 | FE 01 01 0D | FF
威士达 | 威士达 | 299 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 19200，偶校验，8 | 2 | 00 03 00 01 00 01 00 00 (第0个字节从1到136） |  |  | 否 | 03
天正 | 3208 | 300 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | FE | FF
森普利斯 | 410000000000 | 310 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否
霍尼韦尔 | 霍尼韦尔 | 275 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 |  | 2E 20
| 霍尼韦尔p2 | 108 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 |  | 0A 03
| NNFS2_3030 | 360 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 00 0D 00 0A 00 41 | 4C(第1位) 44（第7位）
威探 | JB_QG_WT8000 | 60 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200,无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 63 01 1C | 1C 2E 0D 0D
杭州清华 | QH8000 | 311 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1B 63 00 1B | 0D 0D 20 0D
锐安 | 锐安1016 | 150 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 4800，无校验，8 | 3 | 7E 01 00 00 01 00 00 01 00 D2 D5 7E |  |  | 是 | 7E 00 01 01 | 7E
| RF1016 | 113 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 4800，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 7E 00 | 7E
MODBUT | RTU | 137 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600,无校验，8 | 3 | 查询式，250ms查询一次，每次100回路 |  |  | 否 | 03 04 C8
罗伯特 | RBKZI | 127 | 485 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 9600，无校验，8 | 2 | 查询式，250ms查询一次，每次100回路 |  |  | 否 | 01 03 14
江森 | IFC23030 | 119 | 232 | 232端子 | 用传自带232串口线 |  | 4800,无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 70 6B 70 7E 62 | 0A 00 0D 00 0A
昌亮 | JB_TGL_CL99 | 116 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 1 |  |  |  |  | 1B 42 1B 63 | 0D 20 0D
法安通 | 6100A | 156 | 232 | 打印机接口 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否
| 6102 | 104 | 232 | 打印机接口 | 10针打印机 串口小板（TTL) |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | CA
赛科 | 485 | 78 | 485 | 485端子 | 赛科通讯卡 |  | 9600，无校验，8 | 1 | 53 43 09 00 85 01 6A 3A A1 |  |  | 否 | 53 43
| JB-BG-SCM5 | 46 | 232 | 打印机 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  |  | CE BB D6 C3 3A | 4A 32 0D 00
| JB_QT_SCM7 | 330 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 | 查询式，200ms查询一次，每次查询106点位 |  |  | 否 | 53 43
南通河马 | HM3200 | 70 | 232 | 打印机接口 | 客户自采数据模块 |  | 19200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 11 00
康士廉 | 康士廉 | 69 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 4800，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 24 46 41
乐鸟 | LN6HP | 64 | 485 | 485端子 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 40
阿波罗 | 160H | 47 | 232 | 打印机接口 | 3022采集卡（10P打印机） |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  |  | 1B 39 | 0D 0D
福赛尔 | 6891 | 21 | 232 | 打印机 | 信号线 |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  |  | 2F | 0A
锦航 | 3000A | 9 | 232 | 打印机 | NP-FTP200（26P打印机） |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  |  | 1C 26 | 1C 2E 0D
创维 | cw1310 | 328 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 | 查询式，1秒查询一次 ，每次查询100点位 |  |  |  | 01 04
斯玛菲尔 | 斯玛菲尔_p | 334 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C(第1位) 26（第2位） 0D（第3位） 1C（第8位） | 0D 0D
| 斯玛菲尔_p2 | 370 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1C 26 0D | 0D 0D
特灵 | ISL8300 | 342 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 描述
| 16LG | 391 | 232 |  |  |  | 19200，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 |  | 0A 0D
| ISL8300_2 | 359 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  | 是 | 否 | AA 55
松江 | 9108ag | 343 | 485 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 3C 08 | 数据长度大于等于12
| 9108_modbus | 362 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 3C 08 | 数据长度大于等于12
君丰 | SX3001 | 347 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 0D 1B 31
西安核仪器 | 西安核仪器 | 350 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 1C 26 2D | 0D 0A 1C 2E
朗睿 | lr6000 | 365 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 5A | 5D
安睿 | fecbus | 366 | 485 |  |  |  | 4800，无检验，8 | 1 |  |  |  | 否 | 7E | 7E(第19位)
新普利斯 | 新普利斯 | 368 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1C | 17
松下 | eb18000_p | 373 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B | 20 0A
TFRC128 | DTS_D4 | 377 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 | 01 03 00 00 00 03 05 CB |  |  | 否 | 01 03
延吉智能 | 6000 | 386 | 232 |  |  |  | 115200，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 |  | 0A
北京首安 | 北京首安 | 389 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 3 |  |  |  | 否 | 1B 36 | 0A 0A
松江云安 | 1506 | 390 | 232 |  |  |  | 9600，无校验，8 | 2 |  |  |  | 否 | 1C 26 D6 B7 | 0D 1B 4A 14

## 部件地址
部件地址说明
类型 | 描述
类型1 | 机号+回路+点位 例1-001-002
类型2 | 数字显示，无分隔 例803212
类型3 | 防区+点位 例1-005
类型4 | 机号 + 层 + 防区+点位 /* 部件地址 = (层号 << 24 ) ¦（回路号 << 16） ¦ 点位号 */
类型5 | 141101-076
类型6 | 005e4cba
类型7 | 050020109D

## 协议数据内容
主机品牌 | 型号 | 协议号 | 火警 | 故障 | 故障恢复 | 启动 | 启动取消 | 反馈 | 反馈取消 | 屏蔽 | 屏蔽取消 | 监管
台谊 | JB-TG-TY1000 | 1 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
JB-TG-TY2000
JB-TT-TY2000
JB-TB-TY2000
海湾 | JB-QG-GST5000 | 2 | √ | √
JB-QG-GST9000
JB-QB-GST500
| JB-QG-GST5000 | 15 | √ | √ | [5 empty] | √ |  | √
| JB-QG-GST9000 | 20 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| JB-QB-GST200 | 16 | √ | √ | √ | √ | √
|  | 151 | √ | √ | √ | √ | √
| JB-QG-GST5000 | 22 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √
|  | 192 | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √
|  | 241 | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | √
| JB-QG-GSTN3200 | 157 | √ | √ |  | √ |  | √
| JB-QG-GSTN3200 | 158 | √ | √ |  | √ |  | √
| JB-QG-GSTN3200 | 177 | √ | √ | √
| JB-QT-GST9000 | 133 | √
| GST-NNET-03板卡 | 171 | √ | √ |  | √
松江 | JB-3208G(B/T) | 3 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
| JB-3208G(B/T) | 190 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
| JB-3102 | 17 | √ | √ |  |  |  | √ |  | √
| JB-9108T/(AB) | 29 | √ | √
| JB-3101G/B | 33 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √
| JB-1501 | 34 | √ | √
| JB-1501A | 35 | √ | √
JB-3101B
JB-3101G
JB-2002
| JB-QGE-2002 | 36 | √ | √
| JB-QGE-2002 JZC | 37 | √ | √
| JB-QGE-2002 | 38 | √ | √
| 集中机 | 39 | √ | √ |  | √
营口天成 | JB-TG-TC5000 | 4 | √ | √
| JB-TG-TC3000 | 102 | √ | √
| JB-QB-TC5160 | 189 | √ | √
| JB-LT-TC5200 | 195 | √ | √ |  | √
| JB-TB-TC3000 | 206 | √ | √
赋安 | JB-LBZ2-FS5116 | 5 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √
JB-LBZ2-FS5216
JB-LBZ2-FS5101
JB-LBZ2-FS5102
JB-LBZ2-FS5050
JB-LBZ2-FS5020
JB-QB-AFN80
JB-QB-MINI1
| JB-LBZ2-FS5050 | 123 | √
| JB-LBZ2-FS5020 | 143 | √ | √ | [5 empty] | √
| JB-QB-AFN5050 | 49 | √ | √ |  |  |  | √
| JB-QB-AFN5050 | 50 | √ | √ |  |  |  | √
| JB-QB-AFN5058 | 51 | √ | √ |  |  |  | √
北大青鸟 | JB-TG-JBF-11S | 6 | √ | √
| JB-TG-JBF-11S_1 | 136 | √
| JB-TG-JBF-11SF | 28 | √ | √ |  | √
| JBF-193K | 43 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √
| JBF-293K | 163 | √ | √ |  | √ | [5 empty] | √
| JB_LN1010 | 249 | √ | √
泛海三江 | JB-QGL-9100 | 7 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| JB-QGL-9116 | 185 | √ | √
| JB-QGL-9116 | 152 | √ | √ |  | √
| JB-QBL-200 | 86 | √ | √
| JB-QGL-9000 | 155 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| JB-QGL-9000 | 194 | √ | √
| JB-QGL-2100 | 85 | √ | √
| JB-QBL-MN/310 | 183 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| MN300_P | 236 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| MN300_P | 240 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
利达 | JB-QG-LD128E | 8 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| JB-QB-LD128EN | 53 | √ | √
| JB-QG-LD128EQ | 54 | √ | √ |  |  |  | √
| JB-QG-LD128EQII | 56 | √ | √
| JB-QG-LD128EII | 57 | √ | √
| JB-QG-LD128EII | 58 | √ | √
| JB-QG-LD128KHB | 55 | √
| JB-QG-LD128KQ | 59 | √ | √
| JB-QG-LD128E | 60 | √ | √ |  |  |  | √
| JB-QG-LD128E-II | 31 | √ | √
| LD6910 | 213 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
| 128E_2 | 216 | √ | √ | √ | √
| 128EQII_P_1 | 230 | √ | √
| 188 | 235 | √ | √
首安 | JB-TB-SL-500 | 9 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| JB-TB-SL-M5000 | 122 | √ | √
英宏 | JB-QB-FP5001 | 11 | √ | √
| JB-QB-FT9000 | 164 | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √
蓝天 | JB-QG-505 | 12 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
| JB-QG-505 | 13 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| 5Li_I | 47 | √ | √
| 5Li | 46 | √ | √
| 3100A | 45 | √
| LT3100 | 44 | √ | √
| GB-QT-5Li层显 | 48 | √ | √
| JB-QB-501 | 202 | √ | √ |  | √
依爱 | EI-6001QT | 14 | √ | √ |  | √ |  | √
JB-TGL-EI8000G
JB-TTL-EI8000T
JB-TBL-EI8000S
JB-QB-EI8000H
JB-QB-EI8000M
JB-QBL-EI6000M
JB-TGL-EI6000G
JB-TGL-EI6000T
JB-QB-EI6000L
JB-QB-EIN70
JB-TGL-EIN90
JB-QB-EIN70/W
| JB-QB-EI2000G | 159 | √ | √
| JB-QB-EI6000M | 170 | √ | √ |  | √ |  | √
| JB-QB-EI2000G | 174 | √ | √
| JB-QB-EI6000T | 208 | √
| JB-QB-EI2000G | 209 | √ | √ |  | √
| JB_TTL_EI8000T_p | 245 | √ | √ |  | √
| 6000T | 224 | √
泰和安 | JB-QGL-TX3016（3032） | 18 | √ | √ |  |  |  | √
| JB-QGL-TX3067 | 124 | √ | √
| LA040Q | 135 | √ | √
| LA040Q | 154 | √ | √ |  |  |  | √
| JB-QGL-TX3016A | 160 | √ | √
| JB-QGL-TX3016A | 178 | √ | √ |  |  |  | √
JB-QGL-TX3001（A）
JB-QGL-TX3006
| JB100 | 196 | √ | √
| 3016A_1 | 199 | √ | √
| 485通讯模块协议 | 243 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
阿波罗 | ISL2464 | 19 | √
| ISL2464 | 73 | √
恒安 | JB-TG-HA5980 | 21 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √
保德威尔 | JB-TG-PTW-3300 | 23 | √ | √
| JB-TG-PTW-6600 | 166 | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | √
| JB-TG-PTW-3300 | 176 | √ | √
能美 | R23 | 24 | √ | √
| R21-SG | 117 | √ | √
| R23-SG | 118 | √
| R21 | 132 | √
| R22Z | 100 | √
安舍 | FX808324 | 25 | √ | √
| E98 | 165 | √ | √
华安 | JB-QG-HA9500 | 26 | √ | √
尼特 | JB-QG-FT8000A | 27 | √ | √
| JB-QG-FT8000A | 179 | √ | √
| JB-QG-FT8000CS | 144 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √
| JB-QT-NT8001 | 173 | √
| JB-QT-NT8001 | 193 | √ | √
| JBQGFT8000 | 229 | √ | √
| JB_QT_FT8000_1 | 234 | √ | √
诺蒂菲尔 | N6000 | 30 | √ | √ | [5 empty] | √ |  | √
| NFS640 | 67 | √ | √
| NFS640_p | 68 | √ | √
| NFS3030 | 69 | √ | √
| NFS3030_p | 70 | √ | √
| NFS23038 | 180 | √ | √
| NNFS2-3030 | 201 | √
| NFS2-3030_p | 233 | √ | √
| JBTGN6000 | 239 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √
| NFS2_3030 | 246 | √ | √
| NFS2_3030_p | 247 | √ | √
| FCI2000 | 205 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
| XLS900_p | 210 | √
久远 | JB-QBZ-JF998 | 32 | √ | √
JB-QBZ-JF999
国泰怡安 | JB-TTZL-GK601H | 63 | √ | √ |  | √
| JB-QXZL-GK602 | 75 | √ | √
| JB-QXZL-GK603 | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| JB-TGZL-GK702 | 187 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √
| jb_ttzl_jk702 | 221 | √ |  |  |  |  | √
西安二六二 | JB-LD-5800 | 61 | √ | √
| JB-LD-7800A | 62 | √ | √
| JB-LD-5800LG2 | 80 | √ | √
富通 | JB-QT-FT8000A | 40 | √ | √
| JB-QT-FT8000A_t | 41 | √ | √
| JB-QT-FT8000A_p | 42 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
JB-QT-FT8003
| JB-QB-FT6001T | 64 | √ | √ |  | √
| JB-QB-FT6001T_p | 65 | √ | √
西门子 | CS11_p | 66 | √ | √
| JB-TGZL-FC18R | 149 | √ | √ |  | √ |  | √
| FS18 | 141 | √ | √ |  | √
| JB-TBZL-FC720R_p | 162 | √ | √
| FC18R_CRT | 242 | √ | √
陆和 | JB-QG-LH160G | 71 | √ | √
JB-QB-LH190G
狮岛 | JB-QB-SD2100 | 72 | √ | √
| JB-QB-SD2100 | 182 | √ | √
| JB-QB-SD2210_1_p | 147 | √ | √
| JB-QB-SD2210_p | 76 | √ | √
| JB-QB-SD2210_p | 186 | √ | √
爱德 | AD2800 | 74 | √ | √
安宇 | JB-TB-AY3000 | 78 | √ | √
| JB-TB-AY3200_p | 79 | √ | √
| JB-TG-AY5000 | 134 | √ | √
| JB-TG-AY5000 | 139 | √
| JB-TB-AY3200 | 131 | √ | √
| JB_QB_AY8100 | 218 | √ | √
华锋 | A500HF | 110 | √ | √
报知机 | JB-TGZL-HRN | 112 | √ | √
日探 | AD80 | 113 | √
8AD
赛福德 | YD8000 | 114 | √ | √
营口赛福德 | JB-LGZ2-YD8000 | 101 | √ | √
| JB_QB_YS4810_p | 207 | √ | √ |  | √
| JBLTYS4800Cp | 219 | √ | √ |  | √
| JB_LG_YS4800_p | 238 | √ | √
安星 | AN2000-I | 115 | √ | √
| AN2000-II | 116 | √ | √
云安 | 1502-B32 | 119 | √ | √
奥瑞娜 | OZH4800 | 120 | √ | √
正光 | CH3205 | 121 | √ | √
盛华 | SH9412 | 111 | √
| SH2100 | 126 | √ | √
| SH2112 | 161 | √ | √ |  |  |  | √
石辐 | JB-TG-H9910 | 125 | √ | √
JB-TB-H9920
| JB-TG-H8810A | 127 | √ | √
爱德华 | EST3 | 129 | √ | √
福建闽安 | JB-TB-MASY5000 | 87 | √ | √
| JB-TB-MASYS6 | 88 | √ | √
| JB-TB-MASY5000 | 167 | √ | √ |  | √ | √
安吉斯 | JB-LG-GEC2000 | 83 | √ | √
| JB-LT-GEC2000+ | 84 | √ | √
| JB-TB-GEC2000 | 168 | √ |  |  | √
北京世宗 | JB-TG-600-ZN957 | 81 | √ | √
北京自动化二厂 | JB-TB-MA3000 | 82 | √ | √
镇江银佳 | JB-TG-YJ5088 | 89 | √ | √
义乌恒信 | JB-TB-1000A | 103 | √ | √
西安新沃 | AHG9600 | 105 | √ | √
| AHG9600A | 107 | √ | √
西安特菲尔 | JB-QBZL-TF2000 | 106 | √ | √
西门子国产 | BC8002 | 104 | √ | √
武汉锦航 | JH-8000A | 108 | √ | √
温州龙飞 | JB-QB-LD-HY-2 | 109 | √ | √
松下电子 | EBL8000 | 130 | √
威斯顿 | 8100 | 137 | √ | √
大连欣阳 | 4000 | 138 | √ | √
| TG_XY4000_P | 251 | √ | √
山雀 | SAN030 | 140 | √ | √
河马 | JB-TBZ2L-HM8000 | 142 | √ | √ |  | √ |  | √
泰科 | TYCO3000 | 145 | √ | √ |  | √ |  | √
上海原子核日环 | JB-TB-8120 | 90 | √ | √
| JB-QGZ2L-RH8130 | 91 | √ | √
| JB-TGZ2L-RH8142 | 52 | √ | √
特灵 | ISL8300_p | 92 | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √
| ISL8300 | 93 | √ | √
| ISL7200 | 94 | √ | √
杭州威隆 | JB-JB-9012 | 95 | √
江森 | IFC2020 | 96 | √ | √
| IF2020 | 98 | √ | √
赛福特 | JB-QB-SF4100 | 97 | √ | √
洛阳高新 | LH2000B | 99 | √ | √
法安通 | JB-QB-FANT6100 | 156 | √ | √
| JB-QB-FANT6000 | 146 | √ | √
JB-QG-FANT6000A
费加罗 | FDGX400 | 148 | √ | √
山鹰 | JB-QB-YKS4800C | 150 | √ | √ |  | √
| JB-LGZ-YKS4064A | 153
| JB-LGZ-YBZ2032 | 175 | √ | √
| JB-QBZ2-YBZ127 | 188 | √ | √ |  | √
| JB-LGZ-YBZ2032 | 191 | √ | √ |  | √
| JB-QB-YKS4800C_1 | 195 | √ | √ |  | √
| LGZYBZ2032P | 200 | √ | √
| YBZ2032_p_2 | 203 | √ | √ |  | √
| YKS4810CM | 212 | √
| YBZ2032_p_3 | 211 | √ | √ |  | √
JB-LG-YS4800B_p
鼎信 | JB-QG-TS3200 | 172 | √
|  | 204 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
康创 | JB-TTZL-iVIS | 181 | √
海康威视 | JB-LBZ2-HK1302 | 184 | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ | √
金盾 | F11_p | 197 | √ | √
| JB_F11 | 198 | √
北京福赛尔 | v6511s_p | 214 | √ | √
| jb_tt_v6851_p | 215 | √
| V6111 | 223 | √ | √
四菱 | JB-QB-H8415_p | 217 | √
北京防威 | FW19000 | 220 | √ | √
天津津利华 | DA7800BL | 222 | √ | √
核中警 | JBTG-HJ9000 | 225 | √
西核彩桥 | JBQB_CH8000 | 226 | √ | √
库柏 | DF6000_p | 227 | √ | √
众海 | ZH6300 | 231 | √ | √
| JB-QB-ZH6220p | 244 | √ | √
南京 | SH2112E_p | 237 | √ | √
爱德 | AD8000_p | 248 | √ | √
西安莱科斯 | JB_QGLK2000_p | 250 | √ | √

## Sheet3
施工辅材清单
序号 | 名称 | 样例 | 单位 | 数量 | 备注
1、火灾报警系统联网——用传
1 | 1母头分2公头串口线 |  | 条 | / | CRT对接使用（常规对接、调试工具）
2 | 1公头分2母头串口线 |  | 条 | / | CRT对接使用（常规对接、调试工具）
3 | 双母头串口线 |  | 条 | / | 转接使用（常规对接、调试工具）
4 | 双公头串口线 |  | 条 | / | 转接使用（常规对接、调试工具）
5 | 公转母串口线 |  | 条 | / | 串口调试使用（常规对接、调试工具）
6 | RS232公头转USB |  | 条 | / | 串口调试使用（常规对接、调试工具）
7 | RS232母头转USB |  | 条 | / | 串口调试使用（常规对接、调试工具）
8 | 双绞线 |  | 根 | / | 消控主机连接用传设备（常规对接、调试工具）
9 | JK-TX-GST040/016并行数据处理机海湾数据采集器 |  | 个 | / | 对接26P打印机使用 物料号码：303701410
10 | NP-FTP200数据转换模块 |  | 个 | / | 对接26P打印机使用 物料号码：315200234
11 | 12V适配器 |  | 个 | / | 配和FTP200/040-016使用
12 | 3022型数据采集器 |  | 个 | / | 对接10P打印机使用 物料号码：303701314
13 | 通信接口卡 |  | 个 | / | 需根据实际勘测结果选定
14 | 三芯电源线 |  | 条 | 1 | 必备，三芯，用传设备220V主电