COM 通讯，9600,n,8,1，字节传送，16进制表示，问答式传送。
MODBUS_RTU
	地址(H)
	项目
	描述
	说明

	0000
	A相电压值
	R
	0.0-6553.5(V)

	0001
	B相电压值
	R
	0.0-6553.5(V)

	0002
	C相电压值
	R
	0.0-6553.5(V)

	0003
	A相电流值
	R
	0.0-6553.5(A)

	0004
	B相电流值
	R
	0.0-6553.5(A)

	0005
	C相电流值
	R
	0.0-6553.5(A)

	0006
	漏电流值
	R
	0.0-6553.5(mA)

	0007
	1路温度值
	R
	0.0-250.0

	0008
	2路温度值
	R
	0.0-250.0

	0009
	3路温度值
	R
	0.0-250.0

	000a
	4路温度值
	R
	0.0-250.0

	000b
	内部温度
	R
	（(0-2000)-500）*0.1 ℃ 注0

	000C
	内部湿度
	R
	

	000f
	报警
	R
	xh,xl设备状态

	0010,0011
	A相有功功率
	R
	32位浮点数

	0012,0013
	B相有功功率
	R
	32位浮点数

	0014,0015
	C相有功功率
	R
	32位浮点数

	0016,0017
	总有功功率
	R
	32位浮点数

	0018,0019
	A相无功功率
	R
	32位浮点数

	001a,001b
	B相无功功率
	R
	32位浮点数

	001c,001d
	C相无功功率
	R
	32位浮点数

	001e,001f
	总无功功率
	R
	32位浮点数

	0020,0021
	A相视在功率
	R
	32位浮点数

	0022,0023
	B相视在功率
	R
	32位浮点数

	0024,0025
	C相视在功率
	R
	32位浮点数

	0026,0027
	总视在功率
	R
	32位浮点数

	0028,0029
	A相功率因数
	R
	32位浮点数

	002a,002b
	B相功率因数
	R
	32位浮点数

	002c,002d
	C相功率因数
	R
	32位浮点数

	002e,002f
	总功率因数
	R
	32位浮点数

	0030,0031
	有功电能
	R
	32位浮点数

	0032,0033
	无功电能
	R
	32位浮点数

	0034,0035
	视在电能
	R
	32位浮点数

	.......
	.......
	..
	

	1000
	通讯设置
	R/W
	H(1-247),L(0-3)

	1001
	电流变比
	R/W
	1-1000

	1002
	过电流报警
	R/W
	H(110-150%),L(0-60S)报警延时

	1003
	过电压报警
	R/W
	H(110-150%),L(0-60S)报警延时

	1004
	欠电压报警
	R/W
	H( 50-100%),L(0-60S)报警延时

	1005
	过温报警
	R/W
	H( 40-110),L(0-60S)报警延时

	1006
	温湿度报警
	R/W
	H(0-85) L(0-100%)

	1007
	漏电报警
	R/W
	30-1000mA

	1008
	远程控制
	W
	发送0001(合闸)，0000(分闸)


注0：0表示-50.0℃  500表示0.0℃  2000表示150.0℃
发送：合闸，要在控制器无故障，无报警的状态下！
命令字节
0x03   读数据  按相应的地址读取相应的数据
0x06   写数据，只对可以写入的寄存器，对只读无效
0x10   写所有寄存器：01 10 10 00 00 07 0e
x0h x0l x1h x1l x2h x2l x3h x3l x4h x4l x5h x5l x6h x6l crcl crch
0x11  复位
0x12  自检
0x13  消音
xh^7    1,输出               xl^7     1,B相欠压
xh^6    1,漏电报警           xl^6     1,A相欠压
xh^5    1,温度报警4          xl^5     1,C相过压

xh^4    1,温度报警3          xl^4     1,B相过压
xh^3    1,温度报警2          xl^3     1,A相过压
xh^2    1,温度报警1          xl^2     1,C相过流
xh^1    1,短路报警           xl^1     1,B相过流
xh^0    1,C相欠压            xl^0     1,A相过流
2023年08月07日
